# Leistungsverzeichnis

## Modell 26-8006 RSS 74 - 150; 200; 220; 250

## Klassifizierung D180 und DH60 ASB 1-4

Zulassung CE-zertifiziert

Baugrößen Breite: max. 15 m, Höhe: max. 6 m

größere Abmessungen sind auf Anfrage möglich

Beschreibung automatische Rauchschürze, geprüft nach EN 12101-1,

klassifiziert nach EN 13501-2 D180 und DH60 ASB 1-4 und CE Kennzeichnung

seitliche Führung ohne seitliche Führung, frei fallend, Leckage Berechnung nach EN 12101-1

Abdeckung zweiteiliges, von unten revisionierbares Gehäuse aus sendzimierverzinktem Stahlblech,

b x h 150 mm x 150 mm, Anlagenhöhe max. 3000 mm

b x h 203 mm x 200 mm, Anlagenhöhe max. 3600 mm

b x h 203 mm x 220 mm, Anlagenhöhe max. 3600 mm

b x h 203 mm x 250 mm, Anlagenhöhe max. 6000 mm

vorgerichtet zur Deckenmontage.

Fallschiene trapezförmige Fallschiene 51 mm x 45 mm gekantet aus sendzimierverzinktem Stahlblech.

Tuchwelle Ø 85 mm oder Ø 90 mm aus sendzimierverzinktem Stahlblech mit Kedernut zur Aufnahme des Behanges

Die Lagerung der Welle erfolgt über drehbare Doppelrollen im Bereich der Vertikalnähte des Behanges.

Seitenlager aus sendzimierverzinktem Stahlblech, mit schiebbarer Aufnahme für Welle, Antrieb und Abdeckung.

Bespannung Glasfilamentgewebe nach DIN 4102-1-A2, EN 13501-1 A2-s2,d0, beidseitig mit einer Polyurethanbeschichtung und grauer Aluminiumpigmentierung, Gewicht ca. 455 g/m², mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, in einem Stück konfektioniert, kein Vernähen auf der Baustelle.

Bedienung Antrieb durch einen in der Tuchwelle eingebauten 24V DC Standard Rohrmotor (ASB 2 + 4), mit Endschalter für Rechts- und Linkslauf zur exakten Einstellung der Ablauflänge, mit Anschlusskabel ca. 2 m.

Optional: durch einen in der Tuchwelle eingebauten 230V Standard Rohrmotor (ASB 2 + 4), mit Endschalter für Rechts- und Linkslauf zur exakten Einstellung der Ablauflänge, mit Anschlusskabel ca. 2 m.

Optional: durch einen in der Tuchwelle eingebauten 24V DC Failsafe Rohrmotor (ASB 1 + 3), obere Endlagenabschaltung über Strommessung, ohne Endschalter, mit integrierter Fliehkraftbremse, um die Ablaufgeschwindigkeit beim Abrollen des Behanges zu begrenzen mit Anschlusskabel ca. 2 m.

Optional: durch einen in der Tuchwelle eingebauten 230V Failsafe Rohrmotor (ASB 1 + 3), obere Endlagenabschaltung über mechanische Endschalter, ohne unterer Endschalter, mit integrierter Fliehkraftbremse, um die Ablaufgeschwindigkeit beim Abrollen des Behanges zu begrenzen mit Anschlusskabel ca. 2 m.

Anlagenfarben Standard: Blechteile sendzimierverzinkt, Befestigungsmittel verzinkt

Optional: Alle sichtbaren Blechteile pulverbeschichtet

Montage Wand-, Nischen oder Leibungsmontage möglich.

Lieferung ohne Montageschrauben bzw. Dübel.

Fabrikat Der Ausschreibung liegt das Fabrikat 26-8006 RSS 74 der Firma clauss markisen Projekt GmbH, Sindelfinger Straße 21, 70771 Leinfelden-Echterdingen zugrunde oder gleichwertig.